建设工程消防设施检测报告

报告编号：

工 程 名 称：

委 托 单 位：

检 测 类 别：

技术服务机构（印章）：

日       期：

淮北市住房和城乡建设局制

编制说明

1.检测报告未加盖技术服务机构公章无效。

2.检测报告未加盖骑缝章无效。

3.检测报告无项目负责人、技术负责人、批准人签字无效。

4.复制报告未重新加盖技术服务机构公章无效。

5.复制报告未加盖骑缝章无效。

6.对报告内容有异议的，应于收到报告之日起十日内向我单位提出。

7.本检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责，委托方或使用单位在检测合格后对建筑消防设施的改动、使用维护不当所造成的不符合设计及规范要求的情况，我单位概不负责。

8.本次检测有效期为一年。

企业营业执照（扫描）

消防技术服务机构信息

https://shhxf.119.gov.cn/templet/newServiceOrg2.jsp?province=&pName=%E5%85%A8%E5%9B%BD

项目负责人注册消防工程师证书

（扫描）

技术负责人注册消防工程师证书

（扫描）

检测人员资格证书

（扫描）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 施工单位 | （土建总包） |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  | （消防分包） |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 委托时间 |  |  |  |  |
| 委托/联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检测时间： | 202x年x月x日至202x年x月x日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑工程信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 | 结构 类型 | 使用 性质 | 耐火等级 | 层 数 |  | 高度 | 长度 | 占地面积㎡） | 建筑面积（㎡） |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | □A □B1□B2 |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |
| 备注 | 可包括：（1）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等；（2）其他相关情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程简介 （按消防设计专篇叙述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测范围 （根据实际检测情况，如实填写） 一、□建筑类别与耐火等级 二、□总平面布局 三、□平面布置 四、□建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 五、□建筑内部装修防火 六、□防火分隔 七、□防爆 八、□安全疏散 九、□消防电梯 十、□消火栓系统 十一、□自动喷水灭火系统 十二、□火灾自动报警系统 十三、□防烟排烟系统及通风、空调系统防火 十四、□消防电气 十五、□建筑灭火器 十六、□泡沫灭火系统 十七、□气体灭火系统 十八、□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检测系统类别 |  |  | 系统判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - □建筑类别与耐火等级 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □总平面布局 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □平面布局 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □建筑内部装修防火 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □防火分隔 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □防爆 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □安全疏散 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □消防电梯 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □消火栓系统 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □自动喷水灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □火灾自动报警系统 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □消防电气 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □建筑灭火器 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □泡沫灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □气体灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| - □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 判定规则：检测结果应符合经消防设计审查合格的消防设计文件及国家工程建设消防技术标准的要求。 |  |  |  |  |
| 检 测 结 论 | 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》等相关要求，依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）等工程建设消防技术标准规范。该建设工程建筑消防设施检测结论：□合格 □不合格。 （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 报告编制人 |  | 检测技术人员 |  |  |
| 项目负责人 |  | 技术负责人 |  |  |
| 批准人 |  |  |  |  |

- 建筑类别与耐火等级

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建筑类别与耐火等级 | ¨建筑类别 | 查阅消防设计文件及测量资料；根据测量资料（或建设工程竣工核实技术报告）核对建筑的规模（面积、高度、层数）；现场查看使用性质。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 1.2 |  | ¨耐火等级 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对主要建筑构件的防火构造、燃烧性能等级、耐火性能等级、耐火极限，钢结构的防火处理，建筑的耐火等级。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 总平面布局

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 总平面布局 | ¨防火间距 | 查阅消防设计文件及测量资料；沿各建（构）筑物周围测量与民用建筑、厂房、仓库、储罐、堆场、特殊要求的设备、道路、公路、铁路、架空电力/通信线路的防火间距。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 2.2 |  | ¨消防车道 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；沿消防车道现场查看消防车道出入口、消防车道、回车场的设置形式、位置、标识、障碍物（树木、线杆、架空线路等）承载力情况；现场测量消防车出入口、消防车道、回车场的尺寸（转弯半径、净宽、净高、长宽）、坡度、与建筑外墙距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 2.3 |  | ¨消防救援口 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看消防救援口的设置位置、数量、标识、材质；现场测量消防救援口的尺寸（净宽、净高）及距离地面高度。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 2.4 |  | ¨消防车登高操作场地 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场逐个查看消防车登高操作场地的设置位置，包括登高操作场地范围内是否有影响登高救援的裙房、首层是否设置楼梯出入口，以及登高操作场地障碍物（树木、线杆、架空线路等）、承载力情况、标识；现场测量消防车登高操作场地的尺寸（长度、宽度）、坡度、与建筑外墙距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 三、平面布置

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 平面布置 | ¨消防控制室 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看消防控制室的设置位置、防火分隔、安全出口、管线布置、防烟措施、内部装修。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 3.2 |  | ¨消防水泵房 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看消防水泵房的设置位置、防火分隔、安全出口、防淹措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 3.3 |  | ¨柴油发电机房 | 查阅消防设计文件及测量资料；现场查看柴油发电机及储油箱的设置位置、防火分隔、安全出口、内部装修、储油容量、防油品流散设施、燃料供给管道及油箱的设置、烟囱隔热措施以及阻火器。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 3.4 |  | ¨变配电房 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看变配电房、EPS/UPS室的设置位置、耐火等级、防火分隔、安全出口、内部装修、储油或挡油设施、防虫鼠设施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 3.5 |  | ¨民用建筑中其他特殊场所 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看民用建筑中特殊场所的设置位置、防火分隔等防火设置。（民用建筑中其他特殊场所，包括歌舞娱乐放映游艺场所、儿童活动场所、老年人照料设施、汽车库、修车库、手术室等设备用房、锅炉房、液化石油气瓶间、非住宅厨房等场所）。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 3.6 |  | ¨工业建筑中其他特殊场所 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看工业建筑中特殊场所的设置位置、防火分隔等防火设置。（工业建筑中的其他特殊场所，包括高火灾危险性的部位、中间仓库、总控制室、办公室、休息室等场所）。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 四、建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | - 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | ¨建筑外墙和屋面保温 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对建筑外墙和屋面保温系统的设置形式、保温材料种类、保温材料的燃烧性能等级。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 4.2 |  | ¨建筑外墙装饰 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 五、建筑内部装修防火

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 建筑内部装修防火 | ¨装修情况和装修材料 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对装修材料的燃烧性能等级；现场查看装修范围、装修材料、使用功能。（装修材料，包括顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类）。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 5.2 |  | ¨特别场所装修 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对特别场所装修材料的燃烧性能等级；现场查看特别场所的装修材料。（特别场所，指《建筑内部装修设计防火规范》GB50222第4章所规定的重要部位。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 5.3 |  | ¨电气安装与装修 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对开关、插座、灯具等用电装置周围材料的燃烧性能等级；现场查看开关、插座、灯具等用电装置的发热情况和防火隔热、散热情况。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 5.4 |  | ¨对消防设施的影响 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看装修对消防设施（消火栓、疏散指示标志、安全出口标志、火灾探测器、手动报警按钮、喷头等）、应急照明灯的影响情况。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 5.5 |  | ¨对疏散设施的影响 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看装修对疏散设施（安全出口、疏散出口、疏散走道、疏散楼梯间、前室等）的影响情况。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 六、防火分隔

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 防火分隔 | ¨防火分区 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看防火分区的位置、形式及完整性。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 6.2 |  | ¨防火墙、防火隔墙、楼板 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对防火墙、防火隔墙、楼板的防火构造、燃烧性能等级、耐火极限；现场查看防火墙、防火隔墙、楼板的设置位置、方式、管道穿越、防火封堵情况；现场测量防火墙两侧及转角处门、窗、洞口的水平距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 6.3 |  | ¨防火卷帘 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对防火卷帘的设置类型、位置、防火封堵、安装质量；现场测试防火卷帘的机械操作、手动控制、温控释放、自重下降功能。（防火卷帘的安装质量，包括防火卷帘的完好情况、配件（配套的控制器、手动按钮盒、手动拉链、温控释放装置、感温/感烟探测器）的配置）。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 6.4 |  | ¨防火门窗 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对防火门、防火窗、防火玻璃的永久性标牌、耐火极限；现场查看防火门、防火窗、防火玻璃的设置位置、类型、开启方式、安装质量；测试常闭防火门的自动关闭功能、双扇防火门的顺序关闭功能、子母门是否安装闭门器，顺位器。（防火门、防火窗、防火玻璃的完好情况，配件（闭门器、顺序器、温控释放装置）的配置，缝隙的填嵌、框架的灌浆、间隙的大小）。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 6.5 |  | ¨竖向管道井 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对竖向管道井（电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井）、检查门、防火封堵材料的燃烧性能、耐火极限；现场查看竖向管道井的设置位置、检查门的设置、防火封堵的严密性。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 6.6 |  | ¨其他防火分隔设施 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对幕墙、变形缝防火封堵材料的燃烧性能等级、耐火极限；现场查看防火挑檐、窗间墙、窗槛墙、幕墙变形缝等的设置、分隔设施、防火封堵情况；现场测量防火挑檐的宽度和长度、窗槛墙的高度、相邻住宅外墙的开口间距。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

七、防爆

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 防 爆 | ¨爆炸危险场所 | 查阅消防设计文件；现场查看爆炸危险场所（部位）的设置形式、设置位置、分隔措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 7.2 |  | ¨泄压设施 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对泄压设施的泄压面积、建筑构造；现场查看泄压设施的设置、泄压形式。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 7.3 |  | ¨电气防爆 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看电气设备的防爆等级。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 7.4 |  | ¨防静电、防积聚、防流散等措施 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；核对不发火花地面的设置；现场查看防静电、防积聚、防流散等措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 八、安全疏散

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 安 全 疏 散 | ¨安全出口 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场逐个查看建筑首层安全出口的设置形式、位置、数量；查看安全出口门的开启方向；测量安全出口疏散净宽。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 8.2 |  | ¨疏散楼梯间、前室 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料，现场查看疏散楼梯间（含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间）及前室（含独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室）的防火分隔、地上地下楼梯间防火分隔的设置；现场测量前室的净面积、消防电梯前室的短边长度、疏散楼梯间及前室的疏散净宽、疏散总净宽、疏散楼梯间及前室与相邻门窗洞口的水平距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 8.3 |  | ¨室外疏散楼梯间 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看室外疏散楼梯间的设置位置、数量、形式、防火分隔、周围门窗洞口的设置情况；现场测量室外疏散楼梯间的栏杆扶手高度、楼梯净宽、倾斜角度 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 8.4 |  | ¨疏散门（含户门） | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看疏散门（含户门）的设置位置、形式和开启方向；现场测量疏散门（含户门）净尺寸、房间的疏散距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 8.4 |  | ¨疏散走道 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看疏散走道的设置位置；现场测量疏散走道的疏散净宽、疏散距离。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 8.5 |  | ¨避难层（间） | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看避难层（间）的设置位置、形式、平面布置、防火分隔、防烟条件以及避难层（间）的疏散楼梯、消防电梯出口的设置情况；现场测量避难层（间）的净面积、自然通风面积。（该检查包括超过54米的住宅建筑应设置的安全房间） |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 九、消防电梯

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 消防电梯 | ¨消防电梯 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对消防电梯轿厢内装修材料的燃烧性能等级；现场查看消防电梯的设置位置、数量、载重量、轿厢内装修、排水设施；现场测试消防电梯从首层至顶层的运行时间、专用对讲电话功能、专用操作按钮功能、电梯井的排水功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 9.2 |  | ¨消防电梯机房及电梯井 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看消防电梯机房的防火分隔，建筑灭火器、供电配电、消防电话、火灾探测器的设置，电梯井的防火分隔；现场测试消防电梯机房配电箱主备电源自动切换、消防电话功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十、消火栓系统

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 消火栓系统 | ¨供水水源 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；核对采用市政供水时的进水管数量、管径；现场查看消防水压的形式、市政供水管的给水接驳点。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.2 |  | ¨消防车取水口 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；现场查看消防车取水口的设置位置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.3 |  | ¨消防水池 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；核对消防水池有效容积；现场查看消防水池的设置位置、有效水位、就地水位显示装置、防冻措施、进水管等管网组件的设置和连接。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.4 |  | ¨消防水泵房设施 | 查阅消防设计文件及施工现场查看消防水泵房的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、供电配电、消防电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设置，消防水泵（包括稳压泵）配电柜、控制柜、巡检柜、机械应急启动装置的设置和防护等级，排水泵的设置；现场测试消防水泵房的配电柜主备电源自动切换、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.5 |  | ¨消防水泵 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防水泵（含备用泵）的规格型号（流量、扬程）、数量，管网（吸水管、出水管等）、阀门（控制阀、信号阀、止回阀等）、组件（水锤消除设施、泄压阀、压力表等）的设置和连接方式；现场测试消防水泵控制功能（现场手动启动、机械应急启动、消防控制室远程启动）、主备泵故障切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.6 |  | ¨稳压泵 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看稳压泵（含备用泵）的规格型号（流量、扬程）、数量，管网连接，气压罐的有效容积和调节容积；现场测试稳压泵自动/手动启停功能、配电箱主备电源自动切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.7 |  | ¨高位消防水箱 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看高位消防水箱的设置位置、有效容积、就地水位显示装置、防冻措施、管网组件的设置和连接。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.8 |  | ¨消防排水 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看消防排水的措施；现场测试消防排水设施的功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.9 |  | ¨消火栓管网及组件 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消火栓管道的防冻措施、阀门组件的设置，支吊架、抗震支架的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.10 |  | ¨室外消火栓 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看室外消火栓的供水形式、设置位置、规格型号、数量及设置、地下室室外消火栓永久性标志、保温措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.11 |  | ¨室内消火栓 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看室内消火栓的设置位置、规格型号、数量、布置间距、消火栓箱增压及栓口减压装置、消火栓箱内配件描述。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.12 |  | ¨消火栓水泵接合器 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消火栓水泵接合器的设置位置、数量、标识设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 10.13 |  | ¨消火栓系统功能 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场检查检测消火栓系统高位水箱出水管上流量开关和低压压力开关联锁启泵功能；现场测试最不利点处的静水压力、消火栓栓口动压力，消防水泵出水干管压力开关联锁启泵功能，消防水泵等动作信号反馈功能。（消火栓按钮联动启动消火栓泵功能，在火灾自动报警系统中检查检测） |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十一、自动喷水灭火系统

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 自动喷水灭火系统 | ¨供水水源 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；核对采用市政供水时的进水管数量、管径；现场查看消防水压的形式、市政供水管的给水接驳点。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.2 |  | ¨消防车取水口 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；现场查看消防车取水口的设置位置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.3 |  | ¨消防水池 | 查阅消防设计文件及施工、测量资料；核对消防水池有效容积；现场查看消防水池的设置位置、有效水位、就地水位显示装置、防冻措施、进水管等管网组件的设置和连接。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.4 |  | ¨消防水泵房设施 | 查阅消防设计文件及施工现场查看消防水泵房的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、供电配电、消防电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设置，消防水泵配电柜、控制柜、巡检柜、机械应急启动装置的设置和防护等级，水泵房采暖、通风和排水设施，排水泵的设置；现场测试消防水泵房的配电柜主备电源自动切换、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.5 |  | ¨消防水泵 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防水泵（含备用泵）的规格型号（流量、扬程）、数量，管网（吸水管、出水管等）、阀门（控制阀、信号阀、止回阀、试水阀等）、组件（水锤消除设施、泄压阀、压力表等）的设置和连接方式；现场测试消防水泵控制功能（现场手动启动、机械应急启动、消防控制室远程启动）、主备泵故障切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.6 |  | ¨稳压泵 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看稳压泵（含备用泵）的规格型号（流量、扬程）、数量，管网连接，气压罐的有效容积和调节容积；现场测试稳压泵自动/手动启停功能、配电箱主备电源自动切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.7 |  | ¨高位消防水箱 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看高位消防水箱的设置位置、有效容积、就地水位显示装置、防冻措施、管网组件的设置和连接。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.8 |  | ¨消防排水 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看消防排水的措施；现场测试消防排水设施的功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.9 |  | ¨报警阀组 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看报警阀组的设置位置及组件、水力警铃的设置位置、排水设施的设置；现场测试报警阀组试水装置放水后水力警铃、报警阀组压力开关动作情况。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.10 |  | ¨喷淋管网及组件 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看喷淋管道的防冻措施、阀门组件的设置，末端试水装置、试水阀及排水设施的设置，支吊架、抗震支架的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.11 |  | ¨喷头 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看喷头的设置场所、规格型号、公称动作温度、响应指数、安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离，有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场所、有碰撞危险场所喷头的设置，备用喷头数量。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.12 |  | ¨喷淋水泵接合器 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看喷淋水泵接合器的设置位置、数量、标识设置、保温措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 11.13 |  | ¨喷淋系统功能 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场检查检测自动喷淋灭火系统高位水箱出水管上流量开关联锁启泵功能；现场测试最不利点处的出水压力、消火栓栓口动压，消防水泵出水干管压力开关联锁启泵功能，消防水泵等动作信号反馈功能，压力开关启泵和末端放水启泵功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十二、火灾自动报警系统

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | - 火灾自动报警系统 | ¨系统形式 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看火灾报警的系统形式。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.2 |  | ¨布线与模块 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看火灾自动报警系统（含消防应急照明和疏散指示系统等各子系统）供电线路、传输线路、控制线路的线缆选型、敷设方式、防火保护措施，模块的设置位置，短路隔离器的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.3 |  | ¨探测报警装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、区域显示器的设置位置、规格、选型、数量；现场检测探测报警装置的报警功能、区域显示器功能、自检、消音、复位、故障报警、火警优先及报警记忆功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.4 |  | ¨火灾警报和消防应急广播系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看火灾声/光警报器、消防广播扬声器的设置位置、数量；现场测试消防应急广播播报功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.5 |  | ¨消防专用电话系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防电话分机的设置位置、数量；现场测试消防电话分机呼叫功能、消防控制室消防电话主机呼叫功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.6 |  | ¨消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防设备电源监控器及传感器、电气火灾监控及探测器、防火门监控器及门磁开关（监控模块）的设置；现场测试消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统的监控报警功能和显示功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.7 |  | ¨可燃气体探测报警系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看可燃气体报警控制器、紧急切断阀、可燃气体探测器和火灾声光警报器的设置情况；现场测试可燃气体探测器报警系统的报警功能和显示功能、报警后联动通风功能及通风装置的控制开关功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.8 |  | ¨消防应急照明及疏散指示系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防应急照明及疏散指示系统的形式、设置场所、特殊设置场所（视觉连续）、供电配电及集中电源的设置、集中控制器的设置，消防应急照明及疏散指示标志的设置类别、规格型号、数量、安装位置、间距，备用照明；通过现场模拟测试核对疏散照明和备用照明照度；现场测试集中控制器的控制功能和显示功能、集中/非集中控制型系统在非火灾状态下的系统功能以及火灾状态下的应急响应时间、系统控制功能、配电箱主备电源自动切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.9 |  | ¨门禁系统控制功能 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场测试安全出口、疏散通道门禁系统现场紧急手动开启、远程手动开启、消防联动开启功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.10 |  | ¨火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置的设置位置、备用电源（自带蓄电池电源或消防设备应急电源）、火灾自动报警系统中各类设备之间的兼容性；现场测试火灾自动报警系统联动功能、报警功能和显示功能、报警信号/动作信号反馈功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.11 |  | ¨消防控制室设施 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看消防控制室的设备布置、标识、灭火系统、建筑灭火器、供电配电、火灾自动报警系统、消防电话、外线电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志、消防水池水箱水位显示和报警装置；现场测试消防控制室外线电话通话功能、配电箱主备电源自动切换功能、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 12.12 |  | ¨系统功能 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场测试火灾自动报警的消防联动控制功能（消防应急照明和疏散指示系统、火灾警报和消防应急广播系统、防排烟系统、消防水泵、电梯、非消防电源、常开防火门窗和防火门窗和防火卷帘等）、消火栓按钮联动启动消火栓泵功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十三、防烟、排烟系统及通风、空调系统防火

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | - 防烟、排烟系统及通风、空调系统防火 | ¨防烟分隔 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对防烟分隔材料的燃烧性能等级；现场查看防烟分区的位置、形式、完整性，防烟分隔设施的设置位置、安装质量；现场测量防烟分隔设施的下垂高度；现场测试活动式挡烟垂壁的手动控制功能。（防烟分隔设施的安装质量，包括防火分隔材料的完好情况、手动操作按钮的配置、缝隙的大小） |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.2 |  | ¨自然通风 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看疏散楼梯间（含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间）及前室（含独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室）的防烟措施；现场测量疏散楼梯间及前室自然通风窗/固定窗面积。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.3 |  | ¨自然排烟 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对房间、中庭等空间、疏散走道的排烟条件（自然排烟窗的设置形式、位置）；现场测量房间、中庭等空间、疏散走道的自然排烟窗有效面积。（自然排烟窗口较高不便测量时，通过检查资料核对有效面积） |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.4 |  | ¨风机 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看加压送风机、排烟风机、补风机的设置位置、性能参数，机械加压送风机的测试装置及风压调节措施；现场测试排烟风机、补风机、加压送风机在风机房处手动启动功能和消防控制室手动启动功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.5 |  | ¨风机房及管道井 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看排烟风机房、补风机房、加压送风机房、通风空调机房的设置位置、防火分隔，灭火系统、建筑灭火器、供电配电、消防电话、备用照明的设置，送风管道井、排烟管道井、通风管道井的设置位置、防火分隔；现场测试排烟风机房、补风机房、加压送风机房配电箱主备电源自动切换、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.6 |  | ¨管道 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；核对排烟管道、补风管道、加压送风管道耐火处理的防火构造、燃烧性能等级、耐火等级，供暖通风空调管道隔热/绝热材料的防火构造、燃烧性能等级；现场查看排烟管道、补风管道、加压送风管道的设置、完整性、耐火措施、管道穿越防火墙/防火隔墙/楼板处的防火封堵及穿越处风管的防火措施、管道支吊架和抗震支架的设置，供暖通风空调管道隔热/绝热材料的防火措施、管道穿越防火墙/防火隔墙/楼板处的防火封堵及穿越处风管的防火措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.7 |  | ¨防火阀、排烟防火阀 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看防烟、排烟系统及通风空调系统的防火阀、排烟防火阀设置位置、型号、数量。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.8 |  | ¨排烟阀（口）、送风口及补风口 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看防烟、排烟系统的加压送风口、排烟阀（口）、补风口的安装位置，常闭加压送风口、常闭排烟阀（口）手动驱动装置的设置；现场测试常闭加压送风口、常闭排烟阀（口）开启时加压送风机、排烟风机、补风机自动启动功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.9 |  | ¨活动挡烟垂壁、自动排烟窗 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看活动挡烟垂壁、自动排烟窗的设置；现场测试活动挡烟垂壁、自动排烟窗的手动控制功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 13.10 |  | ¨系统功能 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场测试核对风速风量、楼梯间及前室余压；系统模拟联动测试方式，现场测试机械加压送风系统、机械排烟系统、补风系统、自动排烟窗、活动挡烟垂壁的联动控制功能，与排烟无关的通风空调系统自动关闭功能，排烟防火阀关闭后联锁关闭排烟风机、补风机的功能，加压送风口、排烟口、补风口的气流方向，加压送风机、排烟风机、补风机及阀门启闭状态反馈至消防控制室的功能，任一送风口（排烟口）或送风阀（排烟阀）开启时，对应的送风机（排烟风机、补风机）自动启动功能，在规定时间内，系统联动测试功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十四、消防电气

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 消防电气 | ¨消防电源 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看消防用电负荷等级、供电形式。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 14.2 |  | ¨消防备用发电机 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防备用发电机的设置位置、规格型号、功率、燃料的配备；现场测试消防备用发电机的启动功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 14.3 |  | ¨柴油发电机房设施 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看柴油发电机房及储油间的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、通风设施、消防电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设置；现场测试柴油发电机房及储油间的灭火系统、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、通风设施、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 14.4 |  | ¨变配电房设施 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看变配电房的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、消防电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设置；现场测试变配电房的灭火系统、火灾自动报警系统、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 14.5 |  | ¨其他备用电源 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看EPS/UPS室的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、消防电话、备用照明、疏散照明、疏散指示标志的设置，消防用电EPS/UPS的负荷容量；现场测试EPS/UPS室的灭火系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统、消防电话、备用照明功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 14.6 |  | ¨消防配电 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看消防用电设备专用供电回路的设置，消防配电箱及主备电源自动切换装置、断路器的设置，消防配电箱的标识、防火保护措施，消防配电线路的敷设、防火保护措施。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十五、建筑灭火器

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 建筑灭火器 | ¨灭火器的配置与布置 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看建筑灭火器的设置点位置（保护距离）、配置数量、类型、规格、灭火级别。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十六、泡沫灭火系统

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | 泡沫灭火系统 | ¨泡沫灭火系统防护区 | 查阅消防设计文件及施工资料；现场查看泡沫灭火系统防护区（保护对象）的设置位置、系统选型。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 16.2 |  | ¨泡沫管网及组件 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看泡沫管道的防冻措施，阀门组件的设置，管道的支吊架、抗震支架的设置情况。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 16.3 |  | ¨泡沫喷头、泡沫消火栓 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看泡沫喷头、泡沫消火栓的数量、规格型号。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 16.4 |  | ¨泡沫液罐 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看泡沫液罐的设置位置、泡沫灭火剂的种类、规格型号、储量。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 16.5 |  | ¨泡沫比例混合器（装置）和泡沫产生装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看泡沫比例混合器（装置）和泡沫产生装置的设置位置、规格型号。 |  | ¨合 格 |
| 16.6 |  | ¨系统功能 | 查阅消防设计文件及施工资料；核对泡沫灭火系统喷泡沫试验记录的泡沫混合液混合比、发泡倍数、泡沫供给速率。 |  | ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十七、气体灭火系统

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | 气体灭火系统 | ¨气体灭火系统防护区 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看气体灭火系统防护区（保护对象）的设置位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风设置，防护区围护结构的耐压、耐火等级和门窗及其他洞口自行关闭，防护区的疏散通道、疏散门开启方向、疏散指示标志和应急照明，防护区的声光警报装置、气体喷放指示灯、永久性标志，防护区的泄压装置、专用呼吸器具，防护区的手动/自动控制的转换装置和显示装置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.2 |  | ¨储存装置间 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看储存装置间的设置位置、通道、耐火等级，应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.3 |  | ¨灭火剂储存装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看灭火剂储存装置的数量、规格型号、位置、固定方式、标志、灭火剂充装量、储存压力。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.4 |  | ¨集流管、闸阀及驱动装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看其他灭火系统的集流管型号、连接方式和布置，选择阀及信号反馈装置规格型号、位置和标志，驱动装置规格型号、数量和标志，驱动气瓶的介质名称和充装压力，驱动气瓶和选择阀应急手动操作处的标志。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.5 |  | ¨气体灭火管网 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看灭火剂输送管道的布置与连接方式、支吊架的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.6 |  | ¨喷嘴 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看喷嘴的数量、规格型号、安装位置、方向。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.7 |  | ¨控制功能 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场模拟火警启动试验，现场测试火灾报警控制装置、开口封闭装置、通风排风装置、防火阀等设备的联动操作和控制功能，消防电话功能，手动/自动转换装置、显示装置功能，动作信号反馈功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 17.8 |  | ¨系统功能 | 查阅消防设计文件及施工资料；核对试验记录的模拟喷气试验、对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验；现场测试气体灭火系统自动/手动控制模拟启动试验、配电箱主备电源自动切换功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 十八、其他

| 序号 | 项目 | 子项 | 检测内容和方法 | 检测部位及情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 其他 | ¨其他灭火系统 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看固定消防炮灭火系统、自动跟踪射流灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、二氧化碳灭火系统、干粉灭火系统、厨房设备灭火装置等系统设施的设置情况；现场测试相应系统功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.2 |  | ¨其他项目 | 查阅消防设计文件及产品、施工、测量资料；现场查看其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.3 |  | ¨灭火剂储存装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看灭火剂储存装置的数量、规格型号、位置、固定方式、标志、灭火剂充装量、储存压力。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.4 |  | ¨集流管、闸阀及驱动装置 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看其他灭火系统的集流管型号、连接方式和布置，选择阀及信号反馈装置规格型号、位置和标志，驱动装置规格型号、数量和标志，驱动气瓶的介质名称和充装压力，驱动气瓶和选择阀应急手动操作处的标志。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.5 |  | ¨气体灭火管网 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看灭火剂输送管道的布置与连接方式、支吊架的设置。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.6 |  | ¨喷嘴 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场查看喷嘴的数量、规格型号、安装位置、方向。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |
| 18.7 |  | ¨控制功能 | 查阅消防设计文件及产品、施工资料；现场模拟火警启动试验，现场测试火灾报警控制装置、开口封闭装置、通风排风装置、防火阀等设备的联动操作和控制功能，消防电话功能，手动/自动转换装置、显示装置功能，动作信号反馈功能。 |  | ¨合 格 ¨不合格 |

现场检测照片（附件）

注：附彩色照片并注明检测部位、日期。

- 主要消防产品登记记录

| 序号 | 消防产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 检验报告号 | 认可证书号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 感烟探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 感温探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火焰探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红外对射探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 输入模块 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 输入/输出模块 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可燃气体控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防水箱 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 消火栓水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 管网布置 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主管 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 管网布置 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消火栓稳压泵 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 气压罐 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 吸水管 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 出水管 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 消火栓箱 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 室内消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 消火栓接口 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 消防水带 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 消防水枪 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 水带接口 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 消防卷盘 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 消火栓按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 消防水箱 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 喷淋水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 喷淋水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 喷淋泵电机 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 喷淋稳压泵 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 气压罐 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 吸水管 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 出水管 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 信号阀 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 喷头 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 减压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 报警阀组 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 送风机 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 送风口 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 送风阀 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 排烟机 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 排烟口 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 排烟防火阀 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 排烟阀 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 防火门 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 应急照明灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 应急照明疏散指示 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 消防广播主机 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 喇叭 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 灭火装置 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 气体灭火控制盘 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 紧急启停按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 放气指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 感烟探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 感温探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 泡沫栓 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 泡沫产生器 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 泡沫喷头 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 泡沫泵 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 移动式泡沫产生装置 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |